様式第F-４号(第４条関係)

| 立会人 | 受付年月日 |
| --- | --- |

小型検定炉認定試験結果報告書（新　規・更　新）

年　　月　　日

一般社団法人電線総合技術センター会長殿

申請者名

試験責任者氏名 　　　　　　　　　　　　　　　◯印

＊＊＊年＊＊月付の検定炉認定申請書に関し、下記のとおり試験結果を報告します。

記

１．検定炉番号（認定更新の場合のみ記入）：

２．加熱炉の概要；

①　構造；平成９年消防庁告示第10号（耐火電線の基準）別図第３に準拠

②　製造者名；

③　設置場所；別紙で添付すること。（別紙１様式）

④　設置状況；別紙で添付すること。（別紙２様式）

３．加熱炉の温度分布；（電線総合技術センター試験立会人氏名　　　　　　　　　　　　）

（１）試験日：　　年　　月　　日

（２）試験実施時の天候等；

①　天候　　 ：晴　・　曇　・　雨（該当するものを○で囲むこと。）

②　温度（℃）：

③　湿度（％）：

（３）試験記録

①　JIS A 1304の火災温度曲線による温度記録；別添すること。

②　JIS A 1304の火災温度曲線の１／２曲線による温度記録；別添すること。

(注) 火災温度曲線による温度記録には必ず次の事項を記入すること。

| 事項 |  | 炉内の温度分布 | 試験体による試験 |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | 基準曲線 | ○ | ○ |
| (2) | 許容範囲の曲線(±10％の曲線) | ○ | － |
| (3) | 温度測定点 (Ａ点、Ｂ点）の明示 | ○ | ○ |
| (4) | 着火点の明示(着火した場合) | － | ○ |
| (5) | 試料番号 | － | ○ |
| (6) | 試験体（製品試験用電線）の品名・サイズ | － | ○ |
| (7) | 試験年月日 | ○ | ○ |
| (8) | 試験責任者の署名 | ○ | ○ |

４．耐火試験記録及び耐熱試験記録

別紙で添付すること。

①　試験体を用いた耐火試験の記録（別紙３様式）

②　試験体を用いた耐熱試験の記録（別紙４様式）

別紙１様式　加熱炉の設置場所

工場又は事業所敷地図に加熱炉の設置場所が判るように図及び文章で記載してください。

別紙２様式　加熱炉の設置状況

加熱炉の設置状況を記載してください.

(記載例)

（凡例）

・付属設備

・耐電圧試験装置操作盤

・都市ガス配管又はプロパンガス配管

・ガス流量計

・ガスメータ

・排気管

・自動温度記録計

・ガス自動制御装置

・消火器

別紙３様式　耐火試験記録

耐火試験記録

| 線心数・サイズ |  |
| --- | --- |
| 自 重 (kg/1.3m) |  |
| 製造者名 |  |

|  |  | 今 回 試 験 結 果 |  |  | 前回試験結果(注1) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | №1 | №2 | №3 | №1 | №2 | №3 |
| 絶 縁 抵 抗 （ＭΩ） 規格 (0.4ＭΩ≦) | 加熱前 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5分 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10分 |  |  |  |  |  |  |
|  | 15分 |  |  |  |  |  |  |
|  | 20分 |  |  |  |  |  |  |
|  | 25分 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30分 |  |  |  |  |  |  |
| 絶 縁 耐 力 (加熱中) | 600Ｖ/30分 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1500Ｖ/1分 |  |  |  |  |  |  |
|  | 破壊電圧 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |
| 燃焼性 | 規 格 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 |
|  | (＜150㎜) | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 |
| 使用ガス量(ｍ３) |  |  |  |  |  |  |  |
| 屈曲試験のマンドレル径 (㎜) |  |  |  |  |  |  |  |
| 天候 |  | 晴 曇 雨 | 晴 曇 雨 | 晴 曇 雨 | 晴 曇 雨 | 晴 曇 雨 | 晴 曇 雨 |
| 温度(℃) |  |  |  |  |  |  |  |
| 湿度(％) |  |  |  |  |  |  |  |
| 試験年月日 |  | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 |

（注１）認定更新の場合のみ

別紙４様式　耐熱試験記録

耐熱試験記録

| サイズ・線心数（対） |  |
| --- | --- |
| 自 重 (kg/1.3ｍ) |  |
| 製造者名 |  |

|  |  | 今 回 試 験 結 果 |  |  | 前回試験結果(注1) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | №1 | №2 | №3 | №1 | №2 | №3 |
| 絶 縁 抵 抗 （ＭΩ） 規格 (0.1ＭΩ≦) | 加熱前 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5分 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10分 |  |  |  |  |  |  |
|  | 15分 |  |  |  |  |  |  |
| 絶 縁 耐 力 (加 熱 中) | 250Ｖ/15分 |  |  |  |  |  |  |
| 燃焼性 | 規 格 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 |
|  | (＜150㎜) | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 |
| 使用ガス量(ｍ３) |  |  |  |  |  |  |  |
| 天候 |  | 晴 曇 雨 | 晴 曇 雨 | 晴 曇 雨 | 晴 曇 雨 | 晴 曇 雨 | 晴 曇 雨 |
| 温度(℃) |  |  |  |  |  |  |  |
| 湿度(％) |  |  |  |  |  |  |  |
| 試験年月日 |  | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 |

（注１）認定更新の場合のみ