様式第H-16号(第４０条関係)

| 受付番号 | 受付年月日 |
| --- | --- |

高圧耐火ケーブル接続部試験結果報告書

年 　月 　 日

一般社団法人電線総合技術センター会長殿

住所；

申請者名;

担当責任者氏名（役職名・氏名及び電話番号）

印

＊＊年＊＊月＊＊日付高圧耐火ケーブル接続部型式申請書に係る試験結果を別紙のとおり報告します。

（別紙）

高圧耐火ケーブル接続部試験結果報告書

| １、試験場所の名称及び住所 |  |
| --- | --- |
| 名称 |  |
| 住所 |  |
| ２．試験責任者 |  |
| 氏名 |  |
| 所属 |  |
| 連絡先(TEL) |  |
| ３．.電線総合技術センター立会人氏名 | 印 |
| ４．検定炉番号 | （センターで実施した場合はセンターと記入） |
| ５．検定炉の認定有効期限 | （センターで実施した場合は記入不要） |

６．試験結果

| 接続方法 | 直 線 接 続 |
| --- | --- |
| 製品試験用試料の線心数，サイズ | （例）３心×150㎜２（共通シースのもの）／ ３心×150㎜２（共通シースのもの） 直線接続 |
| 自 重 | ｋｇ |
| 使 用 機 器 温度記録計 試験用変圧器 絶縁抵抗測定器 |  |

| 項目 |  |  | 規格 | 結果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | No.1 | No.2 | No.3 |
| 耐 火 性 能 | 絶縁抵抗 （ＭΩ）(注1) | 加熱前 | ≧100 |  |  |  |
|  |  | 加熱30分 | ≧1.0 |  |  |  |
|  | 絶縁耐力 | 加熱中前 | 17,000V/10分 17,000V/10分 |  |  |  |
|  |  | 加熱中 | 4,400V/30分 4,400V/30分 |  |  |  |
|  |  | 加熱終了後 加熱直後 | 7,600V/10分 7,600V/10分 |  |  |  |
| 使用ガス量（ｍ３） 天候 （ｍ３） |  |  |  |  |  |  |
| 天 候 温度 |  |  |  | 晴 曇 雨 | 晴 曇 雨 | 晴 曇 雨 |
| 温 度 （℃） 湿度 （℃） |  |  |  |  |  |  |
| 湿 度 （％） しけｎ （％） |  |  |  |  |  |  |
| 試 験 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

- 耐火試験時の温度測定チャートを添付してください。またチャートには下記の事項を記入してください。

  - 試料番号

  - 試験年月日

  - 申請者名

  - 品名

  - サイズ

  - 試験者名

  - 温度

  - 時間

  - A点

  - B点

  - 基準曲線

注２）絶縁抵抗値は各心ごとに測定し,最小値を記入してください。

注３）加熱前及び加熱後の接続部の写真を添付してください。