様式第J2-1号(EM-UB)

試　験　成　績　書

（１）品　　名：屋内配線用 EMユニット（EM-UB）

（２）申請者名：

（３）型式区分：

①ﾉﾝﾊﾛｹﾞﾝ系ﾓｰﾙﾄﾞ樹脂の種類：

②容器用ﾉﾝﾊﾛｹﾞﾝ系樹脂の種類：

③ﾓｰﾙﾄﾞ部の形状と大きさ及びｹｰﾌﾞﾙ本数の範囲；

（４）試験年月日：年月日～年月日

| No. | 試験項目 | 試験の記録 |  |  |  |  |  |  |  |  | 良否 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 規格値 |  |  |  |  | 実測値 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 外観 | 表示が適当であること。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有害なきずがないこと。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （備考）実際の表示例を記載のこと |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 構造 | ケーブル最多本数：申請値 本 |  |  |  |  |  | 本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | モールド部の形状・寸法 申請形状： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | モールド部外形寸法（ｍｍ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 縦(or 径) | 申請値： ±10％の公差内のこと |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 横(or －) | 申請値： ±10％の公差内のこと |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高さ | 申請値： ±10％の公差内のこと |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | スリーブ相互間の平均寸法が 1.44ｍｍ以上 ３箇所測定 |  |  |  |  |  |  |  | （平均値） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | スリーブと大地間の平均寸法が 2.07ｍｍ以上 ３箇所測定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （平均値） |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 回路 | 申請書記載の回路と同一であること |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 断線がなく電気回路として正常であること |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 耐電圧 | 黒－白・緑 |  |  |  | 3000V・１分に耐え 異常がないこと。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 黒・白－緑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ３線－かえり |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 絶縁抵抗 | 黒－白・緑 |  |  |  | 200MΩ以上のこと。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 黒・白－緑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ３線－かえり |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ヒートサイクル | 25サイクル目の温度上昇値が50℃ 以下であること。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 125サイクル目の温度上昇値が25サイクル目の温度上昇値に8℃を加えた値以下であること。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | モールド部強度 耐衝撃 | 破損、ひび、われ等がないこと。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 絶縁抵抗が200MΩ以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | モールド部強度 耐荷重 | 破損、ひび、われ等がないこと。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 温度上昇が30℃以下であること。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 難燃 | 60秒以内で自然に消えること。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | モールド用樹脂 体積抵抗率 | 1×1012Ω・ｃｍ以上であること。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | モールド用樹脂 常温引張強さ 及び伸び | 引張強さ |  |  | 8MPa以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 伸び |  |  | 350％以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | モールド用樹脂 加熱 | 引張強さ |  |  | 常温の値の80％以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 伸び |  |  | 常温の値の65％以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | モールド用樹脂 耐寒 | 試験片が破壊しないこと。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | モールド用樹脂 加熱変形 | 厚さの減少率が10％以下であること。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | モールド用充填樹脂 体積抵抗率 | 1×1012Ω・ｃｍ以上であること。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | モールド用充填樹脂 加熱変形 | 厚さの減少率が10％以下であること。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 容器用樹脂 体積抵抗率 | 1×1012Ω・ｃｍ以上であること。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 容器用樹脂 加熱変形 | 厚さの減少率が10％以下であること。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 絶縁チューブ 体積抵抗率 | 1×1012Ω・ｃｍ以上であること。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 発煙濃度 | 6回の平均が150以下 （最初の3回の試験がすべて150以下であれば6回の試験に代えて3回の試験とすることができる。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 燃焼時発生 ガスの酸性度 | ｐH4.3以上であること。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 燃焼時発生 ガスの導電率 | 10μＳ／mm以下であること。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |