様式第N-7-1号(第6条、第15条関係、 第16条関係)

試験成績書（低圧耐火ケーブル(600V用)/小型加熱炉）

高難燃ノンハロゲン性能　有　 種類　 露 出 用   記号　 ＥＶ，ＣＶ

無　　　   電線管用　　　　　ＥＥ，ＣＥ

| １．試験実施者 |  |
| --- | --- |
| ２．試験実施日 |  |
| ３．検定炉（又は調整炉）番号 | （センターで実施した場合はセンターと記入） |
| ４．検定炉（又は調整炉）の認定有効期限 | （センターで実施した場合は記入不要） |

５．試験結果

| 試 験 項 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 申請値又は規格値 | 試 験 結 果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 構 造 |  | 導体外径 |  |  |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 耐火層の厚 さ |  | （１） |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （２） |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 絶縁体厚さ |  |  |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 遮へい厚さ (約) |  |  |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | シースの厚さ |  |  |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 仕 上 外 径 (約) |  |  |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |
| 物 理 特 性 | 導体 | 引張強さ （注１） |  |  |  |  |  | MPa N |  | 以上 以上 |  |  |  |  |
|  | 絶 縁 体 | 引張強さ 伸 び |  |  |  |  |  | MPa ％ |  | 以上 以上 |  |  |  |  |
|  |  | 加熱 | 引張強さの残率 伸 び の 残 率 |  |  |  |  |  | ％ ％ | 以上 以上 |  |  |  |  |
|  | シ ー ス | 引張強さ 伸 び |  |  |  |  |  | MPa ％ |  | 以上 以上 |  |  |  |  |
|  |  | 加熱 | 引張強さの残率 伸 び の 残 率 |  |  |  |  | ％ ％ |  | 以上 以上 |  |  |  |  |
|  |  | 耐油 (注２) | 引張強さの残率 伸 び の 残 率 |  |  |  |  | ％ ％ |  | 以上 以上 |  |  |  |  |
| 難 燃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60秒以内に自然に消えること |  |  |  |  |
| 電 気 特 性 |  | 導 電 率 |  |  |  |  |  | ％ |  | 以上 |  |  |  |  |
|  |  | 絶 縁 抵 抗 |  |  |  |  | MΩ・km |  |  | 以上 |  |  |  |  |
|  |  | 絶 縁 耐 力 |  |  |  | V/1分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耐 火 性 能 |  | 絶縁 抵抗 | 加熱前 |  | MΩ |  |  |  |  | ≧ 50 |  |  |  |  |
|  |  |  | 加熱30分 |  | MΩ |  |  |  |  | ≧ 0.4 |  |  |  |  |
|  |  | 絶縁 耐力 | 加熱前 |  | V/1分 |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |
|  |  |  | 加熱中 |  | V/30分 |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |
|  |  |  | 加熱終了直後 |  | V/1分 |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |
|  |  | 燃 焼 性 |  |  |  |  |  | mm |  | ＜ 150 |  |  |  |  |

- 導体の太さが１００mm2以下のもののみに適用する。

- 耐油性は、電気用品の技術上の基準を定める省令に規定されたものについて実施する。