様式第N-8-1号(第16条関係)

試験成績書（高圧耐火ケーブル/小型加熱炉）

高難燃ノンハロゲン性能    有    種類　　露 出 用　　記号　EV，CV

無         　 電線管用  　　  　EE，CE

| １．試験実施者 |  |
| --- | --- |
| ２．試験実施日 |  |
| ３．検定炉(又は調整炉)番号 | （センターで実施した場合はセンターと記入） |
| ４．検定炉(又は調整炉)の認定有効期限 | （センターで実施した場合は記入不要） |

５．試験結果

| 試 験 項 目 |  |  |  |  | 申請値又は規格値 | 試 験 結 果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 構 造 |  | 導体外径 ㎜ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 耐火層の厚 さ |  | （１） ㎜ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （２） ㎜ |  |  |  |  |  |
|  |  | 絶縁体厚さ ㎜ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 遮へい厚さ （約）㎜ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | シース厚さ ㎜ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 仕上外径 （約）㎜ |  |  |  |  |  |  |  |
| 物 理 性 能 | 絶 縁 体 | 引張強さ MPa 伸び ％ |  |  | 以上 以上 |  |  |  |  |
|  |  | 加熱 | 引張強さの残率 ％ 伸びの残率 ％ |  | 以上 以上 |  |  |  |  |
|  | シ ー ス | 引張強さ MPa 伸び ％ |  |  | 以上 以上 |  |  |  |  |
|  |  | 加熱 | 引張強さの残率 ％ 伸びの残率 ％ |  | 以上 以上 |  |  |  |  |
|  |  | 耐油 （注１） | 引張強さの残率 ％ 伸びの残率 ％ |  | 以上 以上 |  |  |  |  |
| 難 燃 |  |  |  |  | 60秒以内に自然に消えること |  |  |  |  |
| 電 気特 性 |  | 導 電 率 ％ |  |  | 以上 |  |  |  |  |
|  |  | 絶縁抵抗 MΩ･㎞ |  |  | 以上 |  |  |  |  |
|  |  | 絶縁耐力 V/１0分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 耐 火 性 能 |  | 絶縁抵抗 |  | 加熱前 MΩ | ≧ 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 加熱30分 MΩ | ≧ 1.0 |  |  |  |  |
|  |  | 絶縁耐力 |  | 加熱前 V/１0分 | 17,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 加熱中 V/30分 | 4,400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 加熱終了直後 V/10分 | 7,600 |  |  |  |  |
|  |  | 燃 焼 性 ㎜ |  |  | ＜ 150 |  |  |  |  |

（注１）耐油性は，電気用品の技術上の基準を定める省令に規定されたものについて実施する。